Estudio de calidad de la energía, identificación de peligro, evaluación de riesgo, y corrección de fallas de la instalación eléctrica de una empresa de televisión por cable

Karlos Velásquez Moreno, Diana Alejandra Juan Jiménez, Rubén Herrera Galicia, José Francisco Rodríguez Ramírez, Juan Isael Nataren Sánchez

Tecnológico Nacional de México / IT de Tuxtla Gutiérrez

h_galicia24@hotmail.com

Resumen

En la literatura han incrementado el interés por el uso eficiente, la calidad de la energía y la seguridad eléctrica. El objetivo es hacer un estudio de la calidad de la energía, en una empresa, con la finalidad de recabar información sobre el cumplimiento de las disposiciones generales del código de red y las condiciones bajo las que funciona la instalación. El interés es garantizar la seguridad para los usuarios y sus bienes, además de mejorar el uso de la energía eléctrica. La metodología consiste en hacer una inspección de la instalación para identificar a los equipos eléctricos que contengan incumplimientos con la Norma Oficial Mexicana. Se hicieron mediciones con un analizador de red en tres tableros. En base a los resultados se establecieron recomendaciones; Instalar un correcto sistema de puesta a tierra, Identificar adecuadamente el conductor puesto a tierra (neutro) e Implementar un transformador seco monofásico para balanceo de cargas.

Semblanza del Ponente

El Dr. Rubén Herrera Galicia obtuvo el título de Doctor en Ciencias Técnicas con especialidad en electrónica por la Technical University of Warsaw, Polonia. El doctor; es catedrático de tiempo completo adscrito al Departamento de Eléctrica y Electrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez; desde el año 2014, está trabajando en proyectos de Control inteligente aplicado a Sistemas Eléctricos de Potencia, Calidad de la Energía, Eficiencia Energética y Sistemas Fotovoltaicos.